## Hoja1
Caracteristicas Tubería A106 / 106 M
Norma | Designación | Nombre | Tipo de Servicio | Rango de Diámetros (NPS) | Rango de Diámetros (DN) | Grados | Soldada / Sin Soladura | Composición Química | Requisitos Mínimos de Tracción |  |  | Requisitos Mínimos "Límite Elástico" |  |  | Variacion en Díametros Exteriores | Espesor de Pared | Largos | Extremos
[9 empty] | Grado - A | Grado - B | Grado - C | Grado - A | Grado - B | Grado - C
ASTM | A106 / 106M - 2019 | Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service | Servicios de alta temperatura | NPS 1/8" to NPS 48" | DN 6 a DN 1200 | A - B - C | Sin Soldadura | Ver Tabla 1 de la norma | 48.000 Psi 330 Mpa | 60.000 Psi 415 Mpa | 70.000 Psi 485 Mpa | 30.000 Psi 205 Mpa | 35.000 Psi 240 Mpa | 40.000 Psi 275 Mpa | Ver Tabla 3 de la Norma | 16.3 Espesor: el espesor de pared mínimo en cualquier punto no debe ser más del 12,5 % por debajo del espesor de pared especificado. | 17.1 Pipe lengths shall be in accordance with the following regular practice: 17.1.1 The lengths required shall be specified in the order, and 17.1.2 No jointers are permitted unless otherwise specified. 17.1.3 If definite lengths are not required, pipe may be ordered in single random lengths or in double random lengths meeting the following requirements: 17.1.3.1 Single random lengths shall be 16 to 22 ft [4.8 to 6.7 m] in length, except that 5 % shall be permitted to be less than 16 ft [4.8 m] and none shall be less than 12 ft [3.7 m]. 17.1.3.2 Double random lengths shall have a minimum average length of 35 ft [10.7 m] and shall have a minimum length of 22 ft [6.7 m], except that 5 % shall be permitted to be less than 22 ft [6.7 m] and none shall be less than 16 ft [4.8 m]. | 19.1.1 NPS 11⁄2 [DN 40] and Smaller—All walls shall be either plain-end square cut, or plain-end beveled at the option of the manufacturer. 19.1.2 NPS 2 [DN 50] and Larger—Walls through extra strong weights, shall be plain-end-beveled. 19.1.3 NPS 2 [DN 50] and Larger—Walls over extra strong weights, shall be plain-end square cut.
Note on J3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TABLE 2 Tensile Requirements ASTM A106/106M- 2019
Note on M3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TABLE 2 Tensile Requirements ASTM A106/106M- 2019